模型名称：别力古台风电场

37kV并网点处电网短路比5：电感0.0202H，电阻0.6348Ω。

1）电源模块：理想电源。

2）风电变流器有功功率设置：元件名称为“有功功率设定”（详细设置见附录）；

3）风电变流器无功设置：元件名称为“无功功率设定”，默认0（详细设置见附录）。

4）SVG无功设置：元件名称：“SVG_MY1”给定1为无功满发；

5）UDM：观测模块_ENVISION_6P25MW_V1/观测模块_ENVISION_6P25MW_V2/观测模块_ENVISION_6P25MW_V3/观测模块_ENVISION_6P25MW_V4：用于校验变压器低压侧风电机组数据输出；其中电压采样点为母线“箱变低压侧母线_A”/“箱变低压侧母线_A1”/“箱变低压侧母线_B”/“箱变低压侧母线_B1”，电流采样点为三相电阻元件“箱变低压侧电阻_A”/“箱变低压侧电阻_A1”/“箱变低压侧电阻_B”/“箱变低压侧电阻_B1”，计算模块中包括基波正序电压、有功功率、无功功率、有功电流和无功电流，也包括瞬时有功功率和无功功率。

6）UDM:观测模块_SVG_Converter_C1/观测模块_SVG_Converter_C2/观测模块_SVG_Converter_C3/观测模块_SVG_Converter_C4:用于校验SVG数据输出；其中电压采样点为母线“SVG母线_C”/“SVG母线_C1”/“SVG母线_C-1415”/SVG母线_B1，电流采样点为三相电阻元件“SVG电阻_C”/“SVG母线_C1”/“SVG电阻_C-1414”/“SVG电阻_B1”，计算模块中包括基波正序电压、有功功率、无功功率、有功电流和无功电流，也包括瞬时有功功率和无功功率。

7）UDM：观测模块_电压电流瞬时值：包括场站所观测的电压电流瞬时值。

8）Envision_NEV_A子电路：倍乘模块，倍乘放大倍数为20。

9）Envision_NEV_A1子电路：倍乘模块，倍乘放大倍数为20。

10)Envision_NEV_A2子电路：倍乘模块，倍乘放大倍数为20。

11)Envision_NEV_A3子电路：倍乘模块，倍乘放大倍数为20。

附录

远景ENVISION6.25MW ADPSS模型功率给定详细说明:

有功功率P设定：

有功功率= 扭矩*转速

转速设定：1750转/分，需要转换为弧度/s   1750/9.55=183 rad/s

目前设置的大功率计算：31440*183/6.25e6 = 0.92pu

小功率计算：6986.7*183/6.25e6= 0.20pu

因此：0.9pu功率给定增益元件设置为：31440；0.2pu功率给定增益元件设置为：6986.7；

无功功率Q设定：

参数设定里是不发无功功率。